## 废水
检测位置 | 时间 | pH(无量纲） | 悬浮物（mg/L) | COD（mg/L) | BOD（mg/L) | 氨氮（mg/L) | 石油类（mg/L) | 动植物油类（mg/L) | 磷酸盐（mg/L) | 总磷（mg/L) | 总氮（mg/L) | 锌（mg/L) | 挥发酚（mg/L) | 镍（mg/L)
MRA І 喷漆污水处理站排口 | 2020-07-03 | [12 empty] | 0.07
MRAⅡ喷漆污水处理站排口 | 2020-07-03 | [12 empty] | <0.05
MFA喷漆污水处理站排口 | 2020-07-03 | [12 empty] | <0.05
MFA污水处理站排口 | 2020-07-06 | 7.45 | 16 | 47 | 20.2 | 3.44 | 1.23 | 0.06 | 1.28 | 1.36 | 25.9 | 0.06 | <0.01
180污水处理站排口 | 2020-07-03 | 7.41 | 5 | 51 | 24.4 | 5.87 | <0.06 | <0.06 | 0.96 | 0.99 | 10.6 | 0.36 | <0.01
发动机工厂污水处理站排口 | 2020-07-03 | 7.28 | 12 | 24 | 9 | 2.7 | 2.89 |  |  | 7.68 | 4.16 |  | <0.01
发动机二厂污水处理站排口 | 2020-07-03 | 6.96 | 20 | 24 | 10.6 | 0.786 | 1.17 | 0.28 | 4.16 | 4.19 | 29.5 | 0.25 | <0.01 | <0.05